## 수수료 (hidden)
한전불입금 및 안전공사 수수료
구 분 | 용 량(거리) | 기본료 | 추가부담 금액 |  |  |  |  | 소 계 | 비 고
한전불입금 | 19 |  | 86000 | x | 19 | = | 1634000 | 1634000 | 기존증설
소 계 | [7 empty] | 1634000
부가가치세 | 10% | [6 empty] | 163400
한 전 불 입 금 | [7 empty] | 1798000 | 백단위절상
사용전검사비(수전설비) | 0 | 0 | 0 | x | 0 | = | 0 | 0
소 계 | [7 empty] | 0
부가가치세 | 10% | [6 empty] | 0
사 용 전 검 사 비 | [7 empty] | 0 | 백단위절상
Note on B3: 기존용량확인

## 내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 전기실 수배전설비공사
접지용전선 | F-GV 50㎟ | m | 3
0.6/1KV난연제어케이블 | F-CVV-S 2/C 1.5㎟ | m | 12
동관단자 | 1HOLE 50㎟ | EA | 2
수배전반기초타설 | 1700x800x100 | 개소 | 1
에폭시페인트칠 | 2회 | m2 | 1.86
분전반속판교체 | LP-전기 | 면 | 1
저압배전반 | LV/1-1 | 면 | 1
기존배전반개수 | LV/5 | 면 | 1
전력제어프로그램수정비 |  | 식 | 1
잡재료비 | 선,배관의 2% | 식 | 1
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 0.1
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1
합 계
2. 전기간선설비공사
경질비닐전선관 | HI 16C | m | 12
경질비닐전선관 | HI 28C | m | 113
경질비닐전선관 | HI 54C | m | 4
강제전선관 | 아연도 22C | m | 45
강제전선관 | 아연도 28C | m | 8
강제전선관 | 아연도 36C | m | 2
강제전선관 | 아연도 42C | m | 14
1종금속가요전선관 | 일반방수 22C | m | 2
1종금속가요전선관 | 일반방수 28C | m | 4
접지용전선 | F-GV 6㎟ | m | 29
접지용전선 | F-GV 10㎟ | m | 132
접지용전선 | F-GV 16㎟ | m | 63
접지용전선 | F-GV 25㎟ | m | 6
접지용전선 | F-GV 50㎟ | m | 9
접지용전선 | F-GV 95㎟ | m | 387
접지용전선 | F-GV 150㎟ | m | 5
접지용나동선 | BC 50㎟ | m | 65
0.6/1KV난연케이블 | F-CV 1/C 50㎟ | m | 1409
0.6/1KV난연케이블 | F-CV 1/C 95㎟ | m | 1399
0.6/1KV난연케이블 | F-CV 1/C 185㎟ | m | 2573
0.6/1KV난연케이블 | F-CV 2/C 10㎟ | m | 126
0.6/1KV난연케이블 | F-CV 3/C 6㎟ | m | 14
0.6/1KV난연케이블 | F-CV 4/C 16㎟ | m | 9
0.6/1KV난연케이블 | F-CV 4/C 25㎟ | m | 140
0.6/1KV난연케이블 | F-CV 4/C 35㎟ | m | 599
0.6/1KV난연제어케이블 | F-CVV 2/C 1.5㎟ | m | 343
0.6/1KV난연제어케이블 | F-CVV 7/C 1.5㎟ | m | 7
후렉시블콘넥터 | 22C방수 | EA | 2
후렉시블콘넥터 | 28C방수 | EA | 4
노출스위치박스 | 1개용 22mm-1방출 | EA | 1
PULL BOX | 150x150x150 | EA | 1
PULL BOX | 200x200x200 | EA | 1
PULL BOX | 250x250x200 | EA | 3
PULL BOX | 300x300x300 | EA | 1
관로구방수장치 | 28C | 조 | 2
관로구방수장치 | 42C | 조 | 1
관로구방수장치 | 54C | 조 | 1
동관단자 | 1HOLE 50㎟ | EA | 8
동관단자 | 1HOLE 95㎟ | EA | 8
동관단자 | 1HOLE 185㎟ | EA | 16
BUZZER | 전자식 | EA | 1
접지단자반 | SUS 3CCT | EA | 1
접지동봉 | 16Φx1800㎜ | EA | 22
레벨스위치 | 전극봉식 5극 | EA | 1
분전반 | E-운영1,2 | 면 | 2
분전반 | LP-기계 | 면 | 1
분전반 | LP-OL | 면 | 1
분전반 | LP-무대 | 면 | 1
분전반 | S-1 | 면 | 1
GPS제어기 |  | EA | 1
핸드홀(주철뚜껑포함) | 800x800x800 | 개 | 1
전선관지지행거 | 22C | 개소 | 27
전선관지지행거 | 28C | 개소 | 4
전선관지지행거 | 42C | 개소 | 8
CABLE TRAY | W300xH100x2.3t | m | 41
COVER | W300xH100 | m | 17
V/ELBOW | W300xH100 | EA | 3
CABLE TRAY | W450xH100x2.3t | m | 336
COVER | W450xH100 | m | 7
H/ELBOW | W450xH100 | EA | 11
V/ELBOW | W450xH100 | EA | 1
H/TEE | W450xH100 | EA | 3
JOINT CONNECTORS | H100 | EA | 240
SEPARATOR | H100 | m | 320
SHANK BOLT NUT | 3/8 | EA | 1920
BONDING JUMPER | 35㎟ | EA | 120
HOLD DOWN CLAMP | 0 | EA | 478
케이블트레이지지대 | W300 | 개소 | 26
케이블트레이지지대 | W600 | 개소 | 213
벽관통구멍뚫기 | 구경50mm, 두께200mm | 개소 | 1
벽관통구멍뚫기 | 구경75mm, 두께200mm | 개소 | 2
덕트설치용 구멍뚫기 | 면적0.6m2, 두께150mm | 개소 | 2
전선관 부속품비 | 배관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 선,배관의 2% | 식 | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | 172.8
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 426.7
노무비 | 특별인부 | 인 | 2.8
노무비 | 보통인부 | 인 | 1.7
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1
합 계
3. 외등설비공사
합성수지가요전선관(난연) | CD 28C | m | 288
경질비닐전선관 | HI 28C | m | 728
접지용전선 | F-GV 6㎟ | m | 1671
0.6/1KV난연케이블 | F-CV 2/C 2.5㎟ | m | 37
0.6/1KV난연케이블 | F-CV 2/C 6㎟ | m | 1639
PVC BOX(철카바) | O/L 4각 | EA | 24
PULL BOX | 100x100x100 | EA | 15
PULL BOX | 150x150x150 | EA | 6
관로구방수장치 | 28C | 조 | 4
가로등방수접속함 | ELB내장 | EA | 9
보안등 | H:4.2m, LED 70+8W | 본 | 9
LED투광등 | LED 120W | EA | 30
투광등브라켓 |  | EA | 30
보안등기초 | 세트앙카(STS)고정 | 개소 | 9
핸드홀(주철뚜껑포함) | 600x600x600 | 개 | 1
벽관통구멍뚫기 | 구경50mm, 두께200mm | 개소 | 3
전선관 부속품비 | 배관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 선,배관의 2% | 식 | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | 114.9
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 15.7
노무비 | 특별인부 | 인 | 0.6
노무비 | 보통인부 | 인 | 15.7
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1
합 계
4.전등설비공사
경질비닐전선관 | HI 16C | m | 177
경질비닐전선관 | HI 22C | m | 24
경질비닐전선관 | HI 28C | m | 20
내열절연전선 | HFIX 2.5㎟ | m | 893
PVC BOX(철카바) | S/W 1개용 | EA | 5
PVC BOX(철카바) | O/L 4각 | EA | 2
PVC BOX(철카바) | C/T 8각 | EA | 37
PVC BOX(철카바) | C/T 4각 | EA | 8
접지콘센트 | 15A 250V 1구 | EA | 3
단로스위치(WIDE) | 15A 250V 1구 | EA | 2
단로스위치(WIDE) | 15A 250V 3구 | EA | 1
단로스위치(WIDE) | 15A 250V 4구 | EA | 2
조명기구 "TYPE-A" | 파이프펜던트등 LED 40W | EA | 51
기존파이프펜던트등철거 | FL 2/32W | EA | 9
전선관 부속품비 | 배관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 선,배관의 2% | 식 | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | 39.4
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1
합 계
5. 전열설비공사
경질비닐전선관 | HI 16C | m | 112
내열절연전선 | HFIX 4㎟ | m | 341
PVC BOX(철카바) | S/W 1개용 | EA | 10
PVC BOX(철카바) | C/T 4각 | EA | 6
접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 7
접지콘센트 | 15A 250V 1구 | EA | 3
충전식비상조명등 | LED 4W, 120분용 | EA | 3
전선관 부속품비 | 배관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 선,배관의 2% | 식 | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | 12.1
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1
합 계
6.전기설비철거공사
기존전선관철거 | 아연도 16C | m | 40
기존전선관철거 | CD 16C | m | 45
기존전선철거 | HFIX 1.5㎟ | m | 70
기존전선철거 | HFIX 2.5㎟ | m | 255
기존전선철거 | HFIX 4㎟ | m | 105
기존전선철거 | F-GV 16㎟ | m | 95
0.6/1KV난연케이블 | F-CV 3/C 25㎟ | m | 95
기존외등철거 | 2등용 | 본 | 2
기존벽부투광등철거 | MHL 400W | EA | 11
노무비 | 내선전공 | 인 | 7.3
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 0.5
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.5
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1
합 계

## 관급(관급자설치) (hidden)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
■ 관급자설치 관급자재
1. 태양광발전설비 제작 구입 설치 |  | 식 | 1 | 67450000 | 67450000 |  |  |  |  | 67450000
합 계 |  |  |  |  | 67450000 |  |  |  |  | 67450000
1. 태양광발전설비 제작 구입 설치
태양광 발전장치 | 10kW | 식 | 1 | 37100000 | 37100000 |  |  |  |  | 37100000 | 21839125
태양광 지지대 | 10kW | 식 | 1 | 5200000 | 5200000 |  |  |  |  | 5200000 | 21839137
모니터링 시스템 |  | 식 | 1 | 4150000 | 4150000 |  |  |  |  | 4150000 | 21839146
태양광 발전장치 | 3kW | 식 | 2 | 8900000 | 17800000 |  |  |  |  | 17800000 | 21839123
태양광 지지대 | 3kW | 식 | 2 | 1600000 | 3200000 |  |  |  |  | 3200000 | 21839135
소 계 |  |  |  |  | 67450000 |  |  |  |  | 67450000
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | 67450000 | 364230 |  |  |  |  | 364230
합 계 | [9 empty] | 67815000 | 백단위절상

## 중기사용료-- (hidden)
[7 empty] | 경유 |  | 1838 | [7 empty] | 배수(제주도)
========================================================================================= | [6 empty] | 휘발유 |  | 2010 | [7 empty] | 1.15
중기명 : | 굴삭기(유압식백호우) | 0.2 | M3 | [5 empty] | 0.20828
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고 | 노무비
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 굴삭기(유압식백호우) | 천원 | 0.2038 | 52000 | 10597 |  | 건설기계운전기사 | : | 114259 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 23798 | 원
1.666
| 소 계 |  |  |  | 10597 |  | 건설기계운전조수 | : |  | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 0 | 원 | 0
----------------------------------------------------------------------------------------- | [12 empty] | 1.666
재 료 비 | 경 유 | L | 5 | 1838 | 9190 |  | 운전사(운반차) | : | 105884 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 22053 | 원
| 잡 품 | % | 21% |  | 1929 | [7 empty] | 1.666
[7 empty] | 운전사(기계) | : | 89737 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 18690 | 원
| 소 계 |  |  |  | 11119 | [7 empty] | 1.666
----------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | 건설기계조장 | : | 100397 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 20910 | 원
노 무 비 | 건설기계조장 | 인 | 1 | 20910 | 20910 | [7 empty] | 1.666
[7 empty] | 건설기계운전조수 | : | 0 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 0 | 원
| 소 계 |  |  |  | 20910
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 42626
=========================================================================================
[19 empty] | 32107 | 7050
0.20833

## 중기사용료 (hidden)
[7 empty] | 경유 |  | 1842 |  | 물정2-140참조 | [5 empty] | 배수(제주도)
========================================================================================= | [6 empty] | 휘발유 |  | 2077 | [7 empty] | 1.15
중기명 : | 굴삭기(유압식백호우) | 0.2 | M3 | [5 empty] | 0.20833
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고 | 노무비
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 굴삭기(유압식백호우) | 천원 | 0.2038 | 52000 | 10597 |  | 건설기계운전기사 | : | 112268 | * | 0.125 | * | 1.3333 | * | 1.25 | = | 23389 | 원
| 소 계 |  |  |  | 10597 |  | 건설기계운전조수 | : |  | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 0 | 원 | 0
----------------------------------------------------------------------------------------- | [12 empty] | 1.666
재 료 비 | 경 유 | L | 5 | 1842 | 9210 |  | 운전사(운반차) | : | 105175 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 21911 | 원
| 잡 품 | % | 21% |  | 1934 | [7 empty] | 1.666
[7 empty] | 운전사(기계) | : | 112268 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 23389 | 원
| 소 계 |  |  |  | 11144 | [7 empty] | 1.666
----------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | 건설기계조장 | : | 101301 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 21104 | 원
노 무 비 | 중기운전기사 | 인 | 1 | 23389 | 23389 | [7 empty] | 1.666
[7 empty] | 건설기계운전조수 | : | 0 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 0 | 원
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 45130
=========================================================================================
[19 empty] | 32107 | 7050
=========================================================================================
중기명 : | 탑재형크레인트럭 | 3 | ton
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 탑재형크레인트럭 | 천원 | 0.2503 | 32107 | 8036
| 소 계 |  |  |  | 8036
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경 유 | L | 3.1 | 1842 | 5710
| 잡 품 | % | 20% |  | 1142
| 소 계 |  |  |  | 6852
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 운전사(운반차) | 인 | 1 | 21911 | 21911
| 소 계 |  |  |  | 21911
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 36799
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 캇타기 | (320-400㎜)
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 캇타기 | 천원 | 0.6266 | 2331 | 1460
| 소 계 |  |  |  | 1460
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 휘발유 | L | 5.6 | 2077 | 11631
| 잡 품 | % | 20% |  | 2326
| 소 계 |  |  |  | 13957
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 운전사(기계) | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 38806
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 대형부레이카+굴삭기 | 0.7 | ㎥
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 대형부레이카 | 천원 | 0.3125 | 93042 | 29075
| 굴삭기 | 천원 | 0.6533 | 15000 | 9799
| 소 계 |  |  |  | 38874
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경유 | L | 11.6 | 1842 | 21367
| 잡 품 | % | 22% |  | 4700
| 소 계 |  |  |  | 26067
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 건설기계운전사 | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 88330
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 플레이트콤팩터 | 1.5톤
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 플레이트콤팩터 | 천원 | 0.364 | 1520.49 | 553
| 소 계 |  |  |  | 553
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 휘발유 | L | 1 | 2077 | 2077
| 잡 품 | % | 20% |  | 415
| 소 계 |  |  |  | 2492
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 운전사(기계) | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 26434
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 진동로울러 | 핸드가이드식 0.7톤
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 진동로울러 | 천원 | 0.2757 | 5670 | 1563
| 소 계 |  |  |  | 1563
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경유 | L | 2.2 | 1842 | 4052
| 잡 품 | % | 13% |  | 526
| 소 계 |  |  |  | 4578
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 운전사(기계) | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 29530
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 로우더(타이어) | 0.57㎥
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 로우더(타이어) | 천원 | 0.2038 | 33297 | 6785
| 소 계 |  |  |  | 6785
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경유 | L | 3.5 | 1842 | 6447
| 잡 품 | % | 44% |  | 2836
| 소 계 |  |  |  | 9283
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 건설기계운전사 | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 39457
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 살수차 | 5500L
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 살수차 | 천원 | 0.2045 | 38257 | 7823
| 소 계 |  |  |  | 7823
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경유 | L | 9.3 | 1842 | 17130
| 잡 품 | % | 30% |  | 5139
| 소 계 |  |  |  | 22269
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 운전사(운반차) | 인 | 1 | 21911 | 21911
| 소 계 |  |  |  | 21911
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 52003
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 트럭 트랙트 및 트레일러 |  | 20ton
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 트럭 트랙트 및 트레일러 | 천원 | 0.2529 | 57196.76 | 14465
| 소 계 |  |  |  | 14465
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경유 | L | 16.5 | 1842 | 30393
| 잡 품 | % | 39% |  | 11853
| 소 계 |  |  |  | 42246
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 건설기계운전사 | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 80100
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 굴삭기(유압식백호우) | 0.6 | M3
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 굴삭기(유압식백호우) | 천원 | 0.2038 | 89000 | 18138
| 소 계 |  |  |  | 18138
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경 유 | L | 10.2 | 1842 | 18788
| 잡 품 | % | 22% |  | 4133
| 소 계 |  |  |  | 22921
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 중기운전기사 | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 64448
=========================================================================================

## 단가산출 (hidden)
단 가 산 출
산 출 근 거 | [5 empty] | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비
1.아스팔트포장깨기(백호0.2㎥)[㎥] | [5 empty] | 38948 | 22890 | 8405 | 7653
1. 굴삭기(0.2㎥) : (품셈11-18)
Q = 1.75 ㎥/hr
노무비 : | 23389 | ÷ | 1.75 | = | 13365
재료비 : | 11144 | ÷ | 1.75 | = | 6368
경 비 : | 10597 | ÷ | 1.75 | = | 6055
소 계 |  |  |  |  | 25788 | 25788 | 13365 | 6368 | 6055
2. 보조인부
보통인부 : | 83975 | × 1인 ÷ (8hr × 1.75) = |  |  | 5998 | 5998 | 5998
3. 치즐소모비
치즐(0.2㎥) 78,100 × 0.008본 ÷ 1.75 = 357 | [5 empty] | 357 |  | 357
4. 들어내기 : 굴삭기(무한궤도)(0.2㎥)
q = 0.2 f = 1 / 1.5 = 0.67 K = 0.55
E = 0.45 Cm = 18sec (135˚)
3,600×q×K×f×E 3,600×0.2×0.55×0.67×0.45
Q = ────────── = ─────────────── = 6.63 ㎥/hr
Cm 18
노무비 : | 23389 | ÷ | 6.63 | = | 3527
재료비 : | 11144 | ÷ | 6.63 | = | 1680
경 비 : | 10597 | ÷ | 6.63 | = | 1598
소 계 |  |  |  |  | 6805 | 6805 | 3527 | 1680 | 1598
5. 합 계 | [5 empty] | 38948 | 22890 | 8405 | 7653
2.아스콘 중간층 포설 및 다짐(인력식소규모)[㎡]
※ 1일 시공량 : 300㎡/일
시간당 시공량: Q = 300㎡ / 8hr = 37.5 ㎡/hr
1.배치인원
포 장 공 : | 113536 | × 1인 ÷ 300㎡ |  | = | 378.4
보통인부(포설) : | 83975 | × 1인 ÷ 300㎡ |  | = | 279.9
보통인부(다짐) : | 83975 | × 1인 ÷ 300㎡ |  | = | 279.9
노 임 소 계 : | 938.2 |  |  |  |  | 938.2 | 938.2
2.포 설 : 로우더(타이어) (0.57㎥)
노 무 비 : | 23389 | ÷ | 37.5 | = | 623.7067 |  | 623.7067
재 료 비 : | 9283 | ÷ | 37.5 | = | 247.5467 |  |  | 247.5467
경 비 : | 6785 | ÷ | 37.5 | = | 180.9333 |  |  |  | 180.9333
소 계 : |  |  |  |  | 1052.1867 | 1052.1867 | 623.7067 | 247.5467 | 180.9333
3.살 수 : 물탱크(5500ℓ)
노 무 비 : | 21911 | ÷ | 37.5 | = | 584.2933 |  | 584.2933
재 료 비 : | 22269 | ÷ | 37.5 | = | 593.84 |  |  | 593.84
경 비 : | 7823 | ÷ | 37.5 | = | 208.6133 |  |  |  | 208.6133
소 계 : |  |  |  |  | 1386.7467 | 1386.7467 | 584.2933 | 593.84 | 208.6133
4.다 짐
가.플레이트 콤팩터 (1.5Ton)
노 무 비 : | 23389 | ÷ | 37.5 | = | 623.7067 |  | 623.7067
재 료 비 : | 2492 | ÷ | 37.5 | = | 66.4533 |  |  | 66.4533
경 비 : | 553 | ÷ | 37.5 | = | 14.7467 |  |  |  | 14.7467
소 계 : |  |  |  |  | 704.9067 | 704.9067 | 623.7067 | 66.4533 | 14.7467
나.진동로울러(핸드가이드식) (0.7Ton)
노 무 비 : | 23389 | ÷ | 37.5 | = | 623.7067 |  | 623.7067
재 료 비 : | 4578 | ÷ | 37.5 | = | 122.08 |  |  | 122.08
경 비 : | 1563 | ÷ | 37.5 | = | 41.68 |  |  |  | 41.68
소 계 : |  |  |  |  | 787.4667 | 787.4667 | 623.7067 | 122.08 | 41.68
다.소 계
노 무 비 : | 623.7067 | + | 623.7067 | = | 1247.4133 |  | 1247.4133
재 료 비 : | 66.4533 | + | 122.08 | = | 188.5333 |  |  | 188.5333
경 비 : | 14.7467 | + | 41.68 | = | 56.4267 |  |  |  | 56.4267
소 계 : |  |  |  |  | 1492.3733 | 1492.3733 | 1247.4133 | 188.5333 | 56.4267
5.합 계 | [5 empty] | 4867 | 3393 | 1029 | 445
3.보조기층 포설 및 다짐(인력식소규모)[㎡]
※ 1일 시공량 : 150㎡/일
시간당 시공량: Q = 150㎡ / 8hr = 18.75 ㎡/hr
1.배치인원
보 통 인 부 : | 83975 | × 1인 ÷ 150㎡ |  | = | 559.8
노 임 소 계 : | 559.8 |  |  |  |  | 559.8 | 559.8
2.포 설 : 굴삭기(무한궤도) (0.6㎥)
노 무 비 : | 23389 | ÷ | 18.75 | = | 1247.4133 |  | 1247.4133
재 료 비 : | 22921 | ÷ | 18.75 | = | 1222.4533 |  |  | 1222.4533
경 비 : | 18138 | ÷ | 18.75 | = | 967.36 |  |  |  | 967.36
소 계 : |  |  |  |  | 3437.2267 | 3437.2267 | 1247.4133 | 1222.4533 | 967.36
3.살 수 : 물탱크(5500ℓ)
노 무 비 : | 21911 | ÷ | 18.75 | = | 1168.5867 |  | 1168.5867
재 료 비 : | 22269 | ÷ | 18.75 | = | 1187.68 |  |  | 1187.68
경 비 : | 7823 | ÷ | 18.75 | = | 417.2267 |  |  |  | 417.2267
소 계 : |  |  |  |  | 2773.4933 | 2773.4933 | 1168.5867 | 1187.68 | 417.2267
4.다 짐 : 진동식로울러(핸드가이드식) (0.7Ton)
노 무 비 : | 23389 | ÷ | 18.75 | = | 1247.4133 |  | 1247.4133
재 료 비 : | 4578 | ÷ | 18.75 | = | 244.16 |  |  | 244.16
경 비 : | 1563 | ÷ | 18.75 | = | 83.36 |  |  |  | 83.36
소 계 : |  |  |  |  | 1574.9333 | 1574.9333 | 1247.4133 | 244.16 | 83.36
5.합 계 | [5 empty] | 8344 | 4223 | 2654 | 1467
4.아스콘 기층(BB층) 포설 및 다짐(인력식소규모)[㎡]
※ 1일 시공량 : 300㎡/일
시간당 시공량: Q = 300㎡ / 8hr = 37.5 ㎡/hr
1.배치인원
포 장 공 : | 113536 | × 1인 ÷ 300㎡ |  | = | 378.4
보통인부(포설) : | 83975 | × 1인 ÷ 300㎡ |  | = | 279.9
보통인부(다짐) : | 83975 | × 1인 ÷ 300㎡ |  | = | 279.9
노 임 소 계 : | 938.2 |  |  |  |  | 938.2 | 938.2
2.포 설 : 로우더(타이어) (0.57㎥)
노 무 비 : | 23389 | ÷ | 37.5 | = | 623.7067 |  | 623.7067
재 료 비 : | 9283 | ÷ | 37.5 | = | 247.5467 |  |  | 247.5467
경 비 : | 6785 | ÷ | 37.5 | = | 180.9333 |  |  |  | 180.9333
소 계 : |  |  |  |  | 1052.1867 | 1052.1867 | 623.7067 | 247.5467 | 180.9333
3.살 수 : 물탱크(5500ℓ)
노 무 비 : | 21911 | ÷ | 37.5 | = | 584.2933 |  | 584.2933
재 료 비 : | 22269 | ÷ | 37.5 | = | 593.84 |  |  | 593.84
경 비 : | 7823 | ÷ | 37.5 | = | 208.6133 |  |  |  | 208.6133
소 계 : |  |  |  |  | 1386.7467 | 1386.7467 | 584.2933 | 593.84 | 208.6133
4.다 짐
가.플레이트 콤팩터 (1.5Ton)
노 무 비 : | 23389 | ÷ | 37.5 | = | 623.7067 |  | 623.7067
재 료 비 : | 2492 | ÷ | 37.5 | = | 66.4533 |  |  | 66.4533
경 비 : | 553 | ÷ | 37.5 | = | 14.7467 |  |  |  | 14.7467
소 계 : |  |  |  |  | 704.9067 | 704.9067 | 623.7067 | 66.4533 | 14.7467
나.진동로울러(핸드가이드식) (0.7Ton)
노 무 비 : | 23389 | ÷ | 37.5 | = | 623.7067 |  | 623.7067
재 료 비 : | 4578 | ÷ | 37.5 | = | 122.08 |  |  | 122.08
경 비 : | 1563 | ÷ | 37.5 | = | 41.68 |  |  |  | 41.68
소 계 : |  |  |  |  | 787.4667 | 787.4667 | 623.7067 | 122.08 | 41.68
다.소 계
노 무 비 : | 623.7067 | + | 623.7067 | = | 1247.4133 |  | 1247.4133
재 료 비 : | 66.4533 | + | 122.08 | = | 188.5333 |  |  | 188.5333
경 비 : | 14.7467 | + | 41.68 | = | 56.4267 |  |  |  | 56.4267
소 계 : |  |  |  |  | 1492.3733 | 1492.3733 | 1247.4133 | 188.5333 | 56.4267
5.합 계 | [5 empty] | 4867 | 3393 | 1029 | 445
5.아스콘 표층 포설 및 다짐(인력식소규모)[㎡]
※ 1일 시공량 : 300㎡/일
시간당 시공량: Q = 300㎡ / 8hr = 37.5 ㎡/hr
1.배치인원
포 장 공 : | 113536 | × 1인 ÷ 300㎡ |  | = | 378.4
보통인부(포설) : | 83975 | × 1인 ÷ 300㎡ |  | = | 279.9
보통인부(다짐) : | 83975 | × 1인 ÷ 300㎡ |  | = | 279.9
노 임 소 계 : | 938.2 |  |  |  |  | 938.2 | 938.2
2.포 설 : 로우더(타이어) (0.57㎥)
노 무 비 : | 23389 | ÷ | 37.5 | = | 623.7067 |  | 623.7067
재 료 비 : | 9283 | ÷ | 37.5 | = | 247.5467 |  |  | 247.5467
경 비 : | 6785 | ÷ | 37.5 | = | 180.9333 |  |  |  | 180.9333
소 계 : |  |  |  |  | 1052.1867 | 1052.1867 | 623.7067 | 247.5467 | 180.9333
3.살 수 : 물탱크(5500ℓ)
노 무 비 : | 21911 | ÷ | 37.5 | = | 584.2933 |  | 584.2933
재 료 비 : | 22269 | ÷ | 37.5 | = | 593.84 |  |  | 593.84
경 비 : | 7823 | ÷ | 37.5 | = | 208.6133 |  |  |  | 208.6133
소 계 : |  |  |  |  | 1386.7467 | 1386.7467 | 584.2933 | 593.84 | 208.6133
4.다 짐
가.플레이트 콤팩터 (1.5Ton)
노 무 비 : | 23389 | ÷ | 37.5 | = | 623.7067 |  | 623.7067
재 료 비 : | 2492 | ÷ | 37.5 | = | 66.4533 |  |  | 66.4533
경 비 : | 553 | ÷ | 37.5 | = | 14.7467 |  |  |  | 14.7467
소 계 : |  |  |  |  | 704.9067 | 704.9067 | 623.7067 | 66.4533 | 14.7467
나.진동로울러(핸드가이드식) (0.7Ton)
노 무 비 : | 23389 | ÷ | 37.5 | = | 623.7067 |  | 623.7067
재 료 비 : | 4578 | ÷ | 37.5 | = | 122.08 |  |  | 122.08
경 비 : | 1563 | ÷ | 37.5 | = | 41.68 |  |  |  | 41.68
소 계 : |  |  |  |  | 787.4667 | 787.4667 | 623.7067 | 122.08 | 41.68
다.소 계
노 무 비 : | 623.7067 | + | 623.7067 | = | 1247.4133 |  | 1247.4133
재 료 비 : | 66.4533 | + | 122.08 | = | 188.5333 |  |  | 188.5333
경 비 : | 14.7467 | + | 41.68 | = | 56.4267 |  |  |  | 56.4267
소 계 : |  |  |  |  | 1492.3733 | 1492.3733 | 1247.4133 | 188.5333 | 56.4267
5.합 계 | [5 empty] | 4867 | 3393 | 1029 | 445

## 기계경비 (hidden)
※ 터파기 기계화 시공
- 유압식 백호우 0.2㎡
1. 기계장비 작업능력 산정
q = 0.2, f = 0.85
k = 0.9
E = 0.55
㎝ = 15sec (선회각도 90。)
| Q = 3,600 ×q ×k ×f ×E/㎝ = 20.20(㎥/Hr) | [6 empty] | 20.2
|  | 1.재료비 | 11119 | ÷ | 20.2 | = | 550
|  | 2.노무비 | 20910 | ÷ | 20.2 | = | 1035
|  | 3.기계경비 | 10597 | ÷ | 20.2 | = | 524
========================================================================
|  | 계 |  |  |  |  | 2109
※ 되메우기 기계화 시공
- 유압식 백호우 0.2㎡
1. 기계장비 작업능력 산정
q = 0.2, f = 0.85
k = 0.9
E = 0.65
㎝ = 15sec (선회각도 90。)
| Q = 3,600 ×q ×k ×f ×E/㎝ = 22.37 (㎥/Hr) | [6 empty] | 23.86
|  | 1.재료비 | 11119 | ÷ | 23.86 | = | 466
|  | 2.노무비 | 20910 | ÷ | 23.86 | = | 876
|  | 3.기계경비 | 10597 | ÷ | 23.86 | = | 444
========================================================================
|  | 계 |  |  |  |  | 1786
※ 다 짐
- 램머 80KG
1. 기계장비 작업능력 산정
| q = 0.2, f = 0.8 | A = 0.28x0.33 = 0.0924㎡
| k = 0.9 | N = 36,000 회/hr
| ㎝ = 16sec (선회각도 90。) | H = 0.3 M | F = 0.9/1.25 = 0.72
|  | E = 0.5 | P = 57회
Q = A ×N ×H ×F ×E/P = 6.3 (㎥/Hr)
= 0.0924x36,000x0.3x0.72x0.5/57 = 6.3㎥/hr
1134000
| 2. 기계손료 = 1,134,000 ×3,576 ×10-7 = 405(원/본) | [6 empty] | 405
3. 운전경비
가. 연료비
|  | 주연료(휘발유) = 0.7 x 1,397 = 1,407(원/hr) | [5 empty] | 1407
| 잡유(주연료의 10%) = 938 ×0.1 = 93(원/hr) | 잡유(주연료의 10%) = 1,407 x 0.1 = 140(원/hr) | [5 empty] | 140
|  | 소 계 = 1,407 + 140 = 1,547(원/hr) | [5 empty] | 1547
나. 운전원 인건비
|  | 운전사(기계) = 1인x1/8x16/12x25/20x89,737 = 18,690(원/hr) | [5 empty] | 18690
소 계 = 18,690(원/hr)
4. 기계경비 합계
|  | 재료비 = 1,547 / 6.3 = 245(원/hr) | [5 empty] | 245
|  | 노무비 = 18,690 / 6.3 = 2,966(원/hr) | [5 empty] | 2966
|  | 경 비 = 405 / 6.3 = 77(원/hr) | [5 empty] | 77
※ 공원등 건주 기계화 시공
- 크레인 트럭 3TON, H = 5~7M이하
1. 기계장비 작업능력 산정
|  | T = Tc / F = 33 / 0.7 = 47.14(분/본) | [5 empty] | 47.14
|  | T : 작업계수적용 산정후 1본당 작업소요시간(분/본) | [5 empty] | 0.78571
|  | Tc : 1본당 F=1.0 에서의 작업소요시간(5M이하: 36분) | [5 empty] | 33
F : 작업계수 (보통: 0.7)
32107000
| 2. 기계손료 = 32,107,000 ×3,412 ×10-7×33 / 0.7 / 60 = 8,607(원/본) | [6 empty] | 8607
3. 운전경비
가. 연료비
|  | 주연료(경유) = 3.1 x 1,838 x 33/0.7/60 = 4,476(원/hr) | [5 empty] | 4476
|  | 잡유(주연료의 20%) = 4,476 x 0.2 = 895(원/hr) | [5 empty] | 895
|  | 소 계 = 4,476 + 895 = 5,371(원/hr) | [5 empty] | 5371
나. 운전원 인건비
|  | 조 종 원 = 105,884 x 33/0.7/60 = 17,327(원/hr) | [5 empty] | 17327
|  | 내선전공 = 144,239 x 0.31 = 44,714(원/hr) | [5 empty] | 44714 | 0.31
|  | 소 계 = 17,327 + 44,714 = 62,041(원/본) | [5 empty] | 62041
4. 기계경비 합계
|  | 재료비 = 5,371원 | [5 empty] | 5371
|  | 노무비 = 62,041원 | [5 empty] | 62041
|  | 경 비 = 8,607원 | [5 empty] | 8607
※ 가로등 건주 기계화 시공
- 크레인 트럭 3TON, H = 8~9M
1. 기계장비 작업능력 산정
|  | T = Tc / F = 36 / 0.7 = 51.42(분/본) | [5 empty] | 51.42
|  | T : 작업계수적용 산정후 1본당 작업소요시간(분/본) | [5 empty] | 0.85714
|  | Tc : 1본당 F=1.0 에서의 작업소요시간(8~9M이하: 36분) | [5 empty] | 36
F : 작업계수 (보통: 0.7)
32107000
| 2. 기계손료 = 32,107,000 ×3,412 ×10-7×36 / 0.7 / 60 = 9,389(원/본) | [6 empty] | 9389
3. 운전경비
가. 연료비
|  | 주연료(경유) = 3.1 x 1,838 x 36/0.7/60 = 4,883(원/hr) | [5 empty] | 4883
|  | 잡유(주연료의 20%) = 4,883 x 0.2 = 976(원/hr) | [5 empty] | 976
|  | 소 계 = 4,883 + 976 = 5,859(원/hr) | [5 empty] | 5859
나. 운전원 인건비
|  | 조 종 원 = 105,884 x 36/0.7/60 = 18,902(원/hr) | [5 empty] | 18902
|  | 내선전공 = 144,239 x 0.36 = 51,926(원/hr) | [5 empty] | 51926 | 0.36
|  | 소 계 = 18,902 + 51,926 = 70,828(원/본) | [5 empty] | 70828
4. 기계경비 합계
|  | 재료비 = 5,859원 | [5 empty] | 5859
|  | 노무비 = 70,828원 | [5 empty] | 70828
|  | 경 비 = 9,389원 | [5 empty] | 9389

## 3.사회과학관(산) (hidden)
3.사회과학관 전등 교체 설비공사 | [10 empty] | 『 [ ]안은 배관이 제외된 부분 표시』
분전함 | 회 로 | 품 명 규 격 | [5 empty] | 산 출 내 용 | 전선관 | 전 선
■ 1층
LP-2 | MCC-P | F-CVV-S 3/C 2.5㎟ | 1 |  |  | HI 22C | 2 | [1]+1.5+3+3.5+2+3+8+2+[2] | 46 | 52 | 0
| P.B함 | F-CVV-S 3/C 2.5㎟ | 1 |  |  | HI 22C | 1 | [1]+1.5+13+15+2.5+[1] | 32 | 34 | 0
■ 2층
LP-2 | LP-K | F-CV 4/C 35㎟ | 1 | F-GV 16㎟ | 1 | HI 54C | 1 | [1]+2.2+18+2.2+[1] | 22.4 | 24.4 | 24.4
|  | 배관용홈파기 |  |  |  | 54C이하 | 1 | 2.2+2.2 | 4.4 | 0 | 0
| EHP실외기 | F-CV 1/C 70㎟ | 4 | F-GV 35㎟ | 1 | HI 70C | 1 | [1]+2.2+22+2 | 26.2 | 108.8 | 27.2
|  | F-CV 1/C 70㎟ | 4 | F-GV 35㎟ | 1 | 고장력방수 70C | 1 | 4+4+2 | 10 | 40 | 10
| 펙키지에어컨 | F-CV 4/C 10㎟ | 1 | F-GV 10㎟ | 1 | HI 36C | 1 | [1]+2.2+3+6+2.5+[2]+2.2+4+15+4 | 38.9 | 41.9 | 41.9
|  | F-CV 4/C 10㎟ | 1 | F-GV 10㎟ | 1 | 고장력방수 36C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 배관용홈파기 |  |  |  | 36C이하 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0
| 펙키지에어컨 | F-CV 4/C 10㎟ | 1 | F-GV 10㎟ | 1 | HI 36C | 1 | [1]+2.2+15+2.5+[2]+2.2+6+6+4 | 37.9 | 40.9 | 40.9
|  | F-CV 4/C 10㎟ | 1 | F-GV 10㎟ | 1 | 고장력방수 36C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 배관용홈파기 |  |  |  | 36C이하 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0
LP-K | 베기휀 | F-CV 3/C 6㎟ | 1 | F-GV 6㎟ | 1 | HI 28C | 1 | [1]+2.2+2+5 | 9.2 | 10.2 | 10.2
|  | F-CV 3/C 6㎟ | 1 | F-GV 6㎟ | 1 | 고장력방수 28C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| 베기휀 | F-CV 3/C 6㎟ | 1 | F-GV 6㎟ | 1 | HI 28C | 1 | [1]+2.2+2+5+5 | 14.2 | 15.2 | 15.2
|  | F-CV 3/C 6㎟ | 1 | F-GV 6㎟ | 1 | 고장력방수 28C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| P.B | F-CVV-S 3/C 2.5㎟ | 1 |  |  | HI 22C | 2 | [1]+2+2+18+4 | 52 | 54 | 0
LP-2 | R1 | HFIX 4㎟ | 2 | HFIX 4㎟ | 1 | HI 16C | 1 | [1]+2.2+2+1+5+18+23+25+11+(3x7) | 108.2 | 218.4 | 109.2
|  | 배관용홈파기 |  |  |  | 22C이하 | 1 | 3x7 | 21 | 0 | 0
| 실내기 | HFIX 4㎟ | 2 | HFIX 4㎟ | 1 | HI 16C | 1 | [1]+2.2+7+2+14+14+14+17 | 70.2 | 142.4 | 71.2
|  | HFIX 4㎟ | 2 | HFIX 4㎟ | 1 | 일반비방수 16C | 1 | 1.5x9 | 13.5 | 27 | 13.5
|  | EMPTY PIPE |  |  |  | HI 16C | 1 | 13+13+13 | 39 | 0 | 0
|  | EMPTY PIPE |  |  |  | HI 22C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0
|  | EMPTY PIPE |  |  |  | HI 36C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0
|  | EMPTY PIPE |  |  |  | HI 42C | 1 | 5+2.4 | 7.4 | 0 | 0
|  | 배관용홈파기 |  |  |  | 42C이하 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0

## 표지4 (hidden)
#REF!
일 위 대 가 산 출 근 거 서
#REF!
#REF!

## 터파기 (hidden)
※ 관로터파기 및 되메우기 (H=0.6M)
500
300
※ 관로터파기 및 되메우기 (H=1.2M)
860
500
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.624㎥ , 인력 20% = 0.156㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.624㎥ , 인력 20% = 0.156㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.25+1.05)x1.25+(2x1.05+1.25)x1.05]
= 0.6/6x(4.4375+3.5175) = 0.795 ㎥
나. 거푸집
A = (0.9x0.9x2)+(0.43x0.9x2)
= 2.394 ㎡
다. 레미콘
V = 0.9 x 0.43 x 0.9
= 0.348 ㎥
라. 되메우기
V = 0.795 - 0.348 = 0.447 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.348 ㎥
가. 터파기
V = 1.0/6x[(2x1.4+1.0)x1.4+(2x1.0+1.4)x1.0]
= 1.0/6x(5.32+3.4) = 1.453 ㎥
나. 거푸집
A = (0.5x0.8)/2x1.0x4
= 2.6 ㎡
다. 레미콘
V = 1.0/6x[(2x0.8+0.5)x0.8+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.0/6x(1.68+0.9) = 0.43㎥
라. 되메우기
V = 1.453 - 0.43 = 1.023 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.43 ㎥
가. 터파기
V = 0.8/6x[(2x1.2+0.9)x1.2+(2x0.9+1.2)x0.9]
= 0.8/6x(3.96+2.7) = 0.888㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.7)/2x0.8x4
= 1.76㎡
다. 레미콘
V = 0.8/6x[(2x0.7+0.4)x0.7+(2x0.4+0.7)x0.4]
= 0.8/6x(1.26+0.6) = 0.248㎥
라. 되메우기
V = 0.888 - 0.248 = 0.64 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.248㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.4+1.0)x1.0+(2x1.0+1.4)x0.8]
= 1.1/6x(3.8+2.72) = 1.195 ㎥
나. 거푸집
A = (0.5+0.8)/2x1.1+(0.5+0.7)/2x1.1x2
= 2.015 ㎡
다. 레미콘
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.7+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.47+0.9) = 0.434 ㎥
라. 되메우기
V = 1.195 - 0.434 = 0.761 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.434 ㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 0.8/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.8/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.8x4
= 1.6 ㎡
다. 레미콘
V = 0.8/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.8/6x(0.96+0.56) = 0.203㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.203 = 0.525 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.203㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
700
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.624㎥ , 인력 20% = 0.156㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
700
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.624㎥ , 인력 20% = 0.156㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.25+1.05)x1.25+(2x1.05+1.25)x1.05]
= 0.6/6x(4.4375+3.5175) = 0.795 ㎥
나. 거푸집
A = (0.9x0.9x2)+(0.43x0.9x2)
= 2.394 ㎡
다. 레미콘
V = 0.9 x 0.43 x 0.9
= 0.348 ㎥
라. 되메우기
V = 0.795 - 0.348 = 0.447 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.348 ㎥
600
가. 터파기
V = (0.5+0.3) / 2 × 0.6 = 0.24㎥
나. 되메우기
V = (0.5+0.3) / 2 × 0.6 = 0.24㎥
다. 경고표시테이프
L = 1 m
가. 터파기
V = 1.0/6x[(2x1.4+1.0)x1.4+(2x1.0+1.4)x1.0]
= 1.0/6x(5.32+3.4) = 1.453 ㎥
나. 거푸집
A = (0.5x0.8)/2x1.0x4
= 2.6 ㎡
다. 레미콘
V = 1.0/6x[(2x0.8+0.5)x0.8+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.0/6x(1.68+0.9) = 0.43㎥
라. 되메우기
V = 1.453 - 0.43 = 1.023 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.43 ㎥
가. 터파기
V = 0.8/6x[(2x1.2+0.9)x1.2+(2x0.9+1.2)x0.9]
= 0.8/6x(3.96+2.7) = 0.888㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.7)/2x0.8x4
= 1.76㎡
다. 레미콘
V = 0.8/6x[(2x0.7+0.4)x0.7+(2x0.4+0.7)x0.4]
= 0.8/6x(1.26+0.6) = 0.248㎥
라. 되메우기
V = 0.888 - 0.248 = 0.64 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.248㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.4+1.0)x1.0+(2x1.0+1.4)x0.8]
= 1.1/6x(3.8+2.72) = 1.195 ㎥
나. 거푸집
A = (0.5+0.8)/2x1.1+(0.5+0.7)/2x1.1x2
= 2.015 ㎡
다. 레미콘
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.7+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.47+0.9) = 0.434 ㎥
라. 되메우기
V = 1.195 - 0.434 = 0.761 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.434 ㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = (0.5+0.86) / 2 × 0.675 = 0.459㎥
나. 되메우기
V = (0.5+0.86) / 2 × 0.675 = 0.459㎥
라. 경고표시테이프
L = 1 m
가. 터파기
V = 0.8/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.8/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.8x4
= 1.6 ㎡
다. 레미콘
V = 0.8/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.8/6x(0.96+0.56) = 0.203㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.203 = 0.525 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.203㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
675

## 가로등 (2) (hidden)
기본식
※ 외등기초 ( 450 x 500 x 500 ) |  |  | h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}
터파기 기초자료
| 가. 터파기 |  | h | 0.5 | 높이
| 0.5 / 6 x ( ( 2 x 0.65 + 0.55 ) x 0.65 + ( 2 x 0.55 + 0.65 ) x 0.55 ) |  | a | 0.65 | 윗면가로
| 0.18 |  | a' | 0.55 | 아랫면가로
|  |  | b | 0.65 | 윗면세로
| 나. 콘크리트 타설 |  | b' | 0.55 | 아랫면세로
| 0.3 / 6 x ( ( 2 x 0.3 + 0.4 ) x 0.3 + ( 2 x 0.4 + 0.3 ) * 0.4 ) |  | 레미콘 타설 기초자료
| 0.037 |  | h | 0.3 | 높이
|  |  | a | 0.3 | 윗면가로
| 다. 합판거푸집 |  | a' | 0.4 | 아랫면가로
| ( ( 0.4 + 0.3 ) x 0.3 ) / 2 x 4 |  | b | 0.3 | 윗면세로
| 0.42 |  | b' | 0.4 | 아랫면세로
라. 되메우기
0.18-0.037
0.143
| 마. 잔토처리 | 0.037
독립기초 터파기 기본식: h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}
기본식
※ 가로등기초 ( 550 x 1000 x 1200 ) |  |  | h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}
터파기 기초자료
| 가. 터파기 |  | h | 1.2 | 높이
| 1.2 / 6 x { ( 2 x 1.7 + 1.2 ) x 1.7 + ( 2 x 1.2 + 1.7 ) x 1.2 } |  | a | 1.7 | 윗면가로
| #NAME? |  | a' | 1.2 | 아랫면가로
|  |  | b | 1.7 | 윗면세로
| 나. 레미콘 타설 |  | b' | 1.2 | 아랫면세로
| 1.2 / 6 x { ( 2 x 0.55 + 1 ) x 0.55 + ( 2 x 1 + 0.55 ) * 1 } |  | 레미콘 타설 기초자료
| #NAME? |  | h | 1.2 | 높이
|  |  | a | 0.55 | 윗면가로
| 다. 합판거푸집 |  | a' | 1 | 아랫면가로
| { ( 1 + 0.55 ) x 1.2 } / 2 x 4 |  | b | 0.55 | 윗면세로
| #NAME? |  | b' | 1 | 아랫면세로
라. 되메우기
#NAME?
#NAME?
| 마. 잔토처리 | #NAME?
독립기초 터파기 기본식: h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}
500
00
550
500
450
650
1200
00
1200
1000
550
1700

## 1-3.본관소화기(산) (hidden)
1-3. 본관동 소화기설치공사 | [10 empty] | 『 [ ]안은 배관이 제외된 부분 표시』
분전함 | 회 로 | 품 명 규 격 | [5 empty] | 산 출 내 용 | 전선관 | 전 선
스위치 |  | HFIX 2.5㎟ | 4 | HFIX 2.5㎟ | 1 | HI 22C | 1 | [0.2]+2.5+[0.2] | 2.5 | 11.6 | 2.9
|  | 배관용홈파기 |  |  |  | 22C이하 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
전자칠판 |  | HFIX 4㎟ | 4 | HFIX 4㎟ | 1 | HI 16C | 1 | [0.2]+1.2+[0.2] | 1.2 | 6.4 | 1.6
|  | 배관용홈파기 |  |  |  | 22C이하 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
전기온수기 |  | HFIX 4㎟ | 4 | HFIX 4㎟ | 1 | HI 16C | 1 | [0.5]+1.8+3+24+10+2.8+[1] | 41.6 | 172.4 | 43.1
|  | 배관용홈파기 |  |  |  | 22C이하 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0

## 폐기물처리 (hidden)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
■ 폐기물처리비
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
합 계 |  |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | #REF!